## Sheet1
主要施設概要
施設名称 | 仕様 | 備考
中間ポンプ井 | 400㎥×２池 | 全体で30分容量
中間ポンプ | 両吸込渦巻ポンプ 13.0㎥/分×10ｍ×37kw×３台（内１台予備） | 回転数制御
オゾン接触槽 | 下方注入方式×２槽
オゾン発生器 | オゾン濃度 40または50g/N㎥（空気原料） オゾン注入率 2.0mg/L オゾン発生器 1.6kg/h×２台
生物活性炭ろ過池（BAC) | 重力式固定層型 ろ過流量－自然平衡型 26.0㎡×８池（内１池予備） 層厚２ｍ、LV＝240ｍ/日、SV＝5ｈ-1